驻马店中医院外科楼机房UPS及蓄电池更换改造项目方案论证要求

项目论证名称：外科楼机房UPS及蓄电池更换改造项目

项目论证施工范围：外科楼12楼备用机房

项目论证施工总体要求如下，报名后医院统一组织现场勘察，最终招标方案以现场勘察论证后的确定方案为准。

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化UPS | 模块化UPS，三进三出； 机框容量≥120KVA；≥3个模块； 输入电压范围：输入电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； 模块化主机智能化管理； 模块化主机应标配LCD触摸屏； 模块化UPS支持多机并联； UPS输入、输出电缆、铜鼻子、承重支架等； UPS应通过行业认证、具备绿色之星认证，提供同系列UPS的行业认证证书、绿色之星认证证书； | 台 | 1 |
| 2 | UPS功率模块 | 单个模块功率≥30KVA， 旁路模块与功率模块均应并持热插拔功能； 标准机架尺寸，高度≤2U； | 台 | 3 |
| 3 | 蓄电池 | 铅酸蓄电池，≥64块; 每块蓄电池≥100AH/12v; 设计蓄电池安全区域； 蓄电池间连接采用软连接线缆,外观无裸露端子; 蓄电池内阻应≤2mΩ; 蓄电池极性正确，正负极及端子有明显标志，便于连接，极板厚度应与使用寿命相适应。 蓄电池配套相关电池连接线、电池开关箱等辅材; 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料应具有阻燃性; 蓄电池必须采用高强度的ABS外壳，全密封防泄漏结构，外壳无变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 蓄电池必须原厂生产。 | 块 | 64 |
| 4 | 集成要求 | 1、提供厂家对本项目的授权。 2、免费质保期：验收后3年，质保期内维护配件为原厂产品。质保期从安装调试完毕，验收合格完毕之日开始计算。在质保期内，2小时内响应、8小时内解决。 3、接入医院在运行的动环管理平台； 4、施工符合行业标准。 5、要求经验丰富，勘察现场要求提供专业技术人员相关证件，论证现场提供至少一份三甲医院信息化机房UPS及蓄电池实施成功案例合同，施工项目经理提供专业技术人员相关证件。 6、包含项目设备的运输、税收、安装、集成调试、人员培训、售后服务等交付使用的所有费用。 7、本项目以实际勘察现场设计方案，为交钥匙工程，投标设计方案负责整体项目的一切物品，以UPS及蓄电池整体项目投入机房正常运行为准，如有设计方案不全涉及追加由投标公司负责。 |  |  |