## Sheet1
序号 | 项目名称 | 参数要求
1 | 六类非屏蔽网线 | 必要功能：ANSI/TIA-568-C.2、CENELEC EN 50288-6-1、ISO/IEC 11801 ClassE以太网信号传输，可支持PoE传输；
导体材料：裸铜
护套材料：满足IEC 60332-1 LSZH 低烟无卤外皮；
支持6次连接仍然保证六类传输性能，支持小于15米的短信道；
产品通过符合RoHS 2011/65/EU、通过ISO：9001:2008、IEC：60754、IEC61034、IEC60332等认证；
要求：提供网线25年质保承诺函，提供3家以上不低于300点网络综合布线施工成功案例合同。
2 | 网络明装底盒 | 品牌，白色 86*86mm PC阻燃材料
3 | 网络面板 | 主要技术指标：
双口信息插座面板类型为86面板，并带有图形、文字标识。所有标准的模块均可以安装在该面板上，并可支持模块45度及90度的安装方式。需含有活动式防尘盖装置；
材质：UL V94-0阻燃型ABS认证；
4 | 网络模块 | 主要技术指标：
1、系统性能的保证值超越了TIA/EIA 568C和ISO/IEC 11801 对Cat6/ClassE标准的规定，带宽超过250MHz；
2、与面板、表面安装盒,通用配线架面板兼容；
3、在面板上可以实现90 度或45 度两种安装方式；
4、通用型设计和标识支持T568A 和T568B 两种端接方式；
5、材料：抗高压, 阻燃塑料；
6、符合RoHS 2011/65/EU；通过ISO 9001:2008。
5 | 网络跳线1米 | 主要技术指标：采用标准的8芯铜缆跳线，满足TIA/EIA 568 C.2 和 ISO/IEC 11801 国际布线 6 类标准,并满足最高环境要求的电磁兼容性 (EMC) 的性能要求。
规格：24AWG；TIA：6 类；原装
认证：符合RoHS：2002/95/EC；通过ISO：9001:2008。
6 | 网络跳线3米 | 原装，参数同网络跳线1米
7 | 网络跳线5米 | 原装，参数同网络跳线1米
8 | 网络跳线10米 | 原装，参数同网络跳线1米
9 | 辅材 | 主要技术指标：
包含线槽、扎线、固定等辅材及其施工，国产，以实际勘察现场为准；
要求：1、含科室面板模块到电脑的线槽施工
2、 主干线路的辅材防鼠措施，特别是裸露在外的网线必须穿管。
3、 美观整齐
10 | 施工、调试、 | 技术要求：
| 税收 | 1、 本项目施工是从配线架、接入交换机到电脑终端的六类非屏蔽网线施工布线。
2、 包含模块到电脑跳线的线槽、标签等辅材施工。
3、 每个网络模块到电脑终端使用两根原装跳线，一根1米跳线打配线架使用，一根终端电脑使用，根据施工实际情况到电脑的距离确定跳线长度（5、6、7、8项选择1种跳线）。
4、 美观整齐、布线合理、符合行业标准。
5、 包含此类所有费用。
11 | 除外内容 | 本项目除外内容为：交换机、配线架、理线架、光纤模块。
招标施工要求说明：
1、要求网络施工经验丰富，提供具备网络施工的公司资质、网络工程师人员资质，并提供3家以上网络施工成功案例。
2、为便于采购、安装、测试及产品的质保，必须保证品牌的统一性，即面板、模块、线缆及光缆、配线架、跳线、以及端到端等全部产品必须为同一品牌。
3、每个布线项目施工前提交开工报告，施工完毕提交验收报告。
4、每个端点的配线架、跳线、终端底盒必须按规则打线标。
5、必须提交六类非屏蔽网线等相关官方授权。
以下项目增加网点施工过程中根据实际情况选配，单独报价：
序号 | 项目名称 | 参数要求
1 | 配线架 | 主要技术指标：系统性能的保证值超越了TIA/EIA 568C和ISO/IEC 11801 对Cat6/ClassE标准的规定，带宽超过250MHz。
配线架背部含有可拆卸的线缆管理器，可固定水平布线铜缆双绞线，安全稳固且美观；24端口（1U）；
防火等级：UL-rated 94V-0；插拔次数：大于750 次；卡接线规：22-24AWG；测试：IEC 60603-7；打线方式：TIA 568A/B；
最小绝缘阻抗：500 Megaohms；额定电流：1.5A (20℃ )；
认证：符合RoHS 2011/65/EU；通过ISO 9001:2008；
2 | 理线架 | 必要功能：跳线线缆管理
主要技术指标：1U高度；
封闭槽式理线器，金属材质，黑色，含手指型出线口；
要求：整理机柜内配线跳线，美观大方
3 | 机柜 | 主要技术指标：
尺寸：宽600 mm *深600 mm *高350 mm机柜；
承载:静载1000KG（带支脚）,最大承重达1600KG（加强型）；
材料:方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板; 其余：SPCC优质冷轧板 厚度：方孔条2.0mm;安装梁1.5mm;其余1.2mm；
表面处理:脱脂、陶化、静电喷塑；
机柜配置1个12孔电源插座；
机柜实际勘察现场，以我院交换机型号为准；
4 | 单点跳线施工一 | 施工说明：
1、 本项目单点跳线施工的报价是从一个房间的电脑到附近另外一间房间电脑六类非屏蔽网线的施工布线，网线距离20米左右，房间内部线槽施工。
技术要求：
1、网线为上述单点布线的同一品牌的六类非屏蔽网线。
2、包含施工前勘察现场设计、六类非屏蔽网线、线槽等材料及施工。
3、美观整齐、布线合理、符合行业标准。
4、包含施工费、钻孔、调试、税收等此类所有费用。
除外内容：网络明装底盒、网络面板、网络模块
5 | 单点跳线施工二 | 施工说明：
2、 本项目单点跳线施工的报价是同一房间内一台电脑到另外一台电脑六类非屏蔽网线的施工布线，网线距离小于等于10米、线槽施工）。
技术要求：
1、网线为上述单点布线的同一品牌的六类非屏蔽网线。
2、包含施工前勘察现场设计、六类非屏蔽网线、线槽等材料及施工。
3、美观整齐、布线合理、符合行业标准。
4、包含施工费、调试、税收等此类所有费用。
除外内容：网络明装底盒、网络面板、网络模块