驻马店市中医院采购项目参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 驻马店市中医院锅炉检修及更换配件项目 |
| 一、项目需求 | 按照锅炉年检规定，我院锅炉需完成锅炉检修并通过河南锅检院年检，取得年检合格证。 |
| 二、项目报名要求 | 参与的供应商必须是合法注册的公司或组织，具有相关部门批准的锅炉安装（含修理、改造）资质。 |
| 三、项目商务及技术参数要求 | 1、技术要求：对我院锅炉及配套设施进行检修，检修后的锅炉必须通过锅检院的验收。  2、商务要求：  （1）质保期限：二年，所更换的配件二年内免费维修或更换（人为损坏除外）。  （2）本项目为交钥匙工程，指派经验丰富项目经理实施。具体以实际勘察结果提交方案，以能够交付医院使用并通过锅检院的验收为准。  （3）锅炉年检维修项目工程量清单后附 |

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉年检维修项目工程量清单 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 编号 | 材料名称 | 单 位 | 数量 | 配件材料价格 | 工时费 | 小计 | 备注 |
| 1 | 燃气锅炉年度检查及检验 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 锅炉安全附件拆除、安装 | 台 | 1 |  |  |  | 2台安全阀拆除与安装，(医院网上报检，检验费用医院承担) |
| 3 | 锅炉烟箱清除烟灰 | 台 | 1 |  |  |  | 配合锅检所进行检查及检验及修补前烟箱耐火层部分脱落 |
| 4 | 疏水器更换安装，DN25 | 个 |  |  |  |  | 疏水器组件拆卸，更换安装 |
| 5 | Φ350人孔钢垫 | 个 |  |  |  |  | 打开人孔后封闭用 |
| 6 | 螺栓 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 7 | 耐火水泥(前后烟箱修补) | 袋 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 耐火砂(前后烟箱修补) | 袋 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | DN40截止阀更换安装 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | DN40排污阀更换安装 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 更换水位倒淋法兰阀门DN25 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 更换表面排污闸阀DN40 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |  |
|  | 洗炉除垢（如需） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 备注：1.以上工程量清单为参考基础，供应商需要根据现场勘察情况出具检修方案并报价。以上维修（更换）项目分别报价，在锅炉检验后，如需整改清单外其他项目增加工程量另算，如果院方自购材料，施工单位收取人工时费；如有不需要维修（更换）的项目扣除相应的费用，结算按实际维修（更换）的项目结算。  2、由于锅炉现在使用中，内部是否结垢及程度如何无法观察，请供应商预估除垢费用,按照可能使用材料分别报材料费及人工费，后期据实结算。  3、锅炉位于驻马店市中医院锅炉房，所有更换的配件品牌为高山牌或经医院确认的品牌，所更换的配件需经医院确认。 | | | | | | | |