驻马店市中医院采购项目

| 项目名称 | 驻马店市中医院消防系统维护保养服务项目 |
| --- | --- |
| 一、 项目需求概况 | 服务范围：负责医院消防设施设备及消防系统维保、维修技术服务，共分为9个系统：火灾自动报警/消防联动系统;消防广播系统；消防电话系统；防火卷帘系统；防排烟系统；室内外消防栓系统；自动喷淋灭火系统；水泵、控制柜、联动柜；消防应急照明和疏散指示系统。 |
| 二、 资格资质要求 | - 参与项目的供应商必须是合法注册的公司或组织： - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。 - 供应商应提供2024年或2025年度经审计的财务报告或者其基本开户银行出具的资信证明；采购活动近六个月任意一个月的依法缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（新成立企业从成立之日起计算）； - 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 - 4、供应商应在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）完成登记备案，且服务类型包含消防设施维护保养检测，须提供该网站查询截图；负责人须具有中级消防员维保方向资格； - 5、供应商应具备消防设施工程专业承包二级或二级以上企业资质，同时应具备安全生产许可证，拟派驻负责人须具有中级消防员维保方向资格； - 6、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录） 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商（提供书面声明函）。一经发现，将导致投标同时被拒绝。 8、不接受联合体磋商。 |
| 三、 项目技术要求 | 1 .服务要求 （1）资质与人员管理： 资质要求：供应商严格遵循《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《消防设施通用规范》（GB55036-2022）等国家规范开展服务。依法对计量仪器仪表（如测压、测流量设备）和安全阀进行定期校验，并提供有效证明文件。 驻场人员配置：供应商所拟派驻场要求固定1人(具备中级消防员维保方向资格)，并且熟悉各系统的操作规程，严格按照国家规范类相关要求进行消防维保、检测技术服务开展。驻场人员要求具有五年以上工作经验。 培训责任：每月对新进医院人员进行消防系统操作培训，涵盖设备组成、操作流程、应急处理方法等内容。每季度配合医院开展消防知识宣传及实操演练。 （2）维保实施与质量管理 年度计划与日常维保：制定年度维保计划，明确月度、季度、年度巡查维护节点，报医院审批后组织实施。 维保单位每月、每季度对以下系统进行全面检测：火灾自动报警系统：抽检10%的探测器灵敏度（烟感、温感），清洁探头积尘；自动喷水灭火系统：测试湿式报警阀组水力警铃功能，末端试水装置压力不低于0.05MPa；消火栓系统：手动启泵测试，检查水带、接口密封性及消火栓箱完整性；气体灭火系统：检测储瓶压力（误差≤5%），测试紧急启动按钮功能；防排烟系统：风机手动/自动启动测试，风阀联动响应时间≤30秒；特殊区域（手术室、ICU、药库）设备实行100%全检，禁止抽检。将检测情况上传消防支队。 技术标准与整改要求：维保质量须符合《建筑消防设施检测技术规程》（XF503-2004）及河南省地方标准，验收合格率≥98%。每月提交《维保工作报告》，列明设备状态、故障整改情况及优化建议。 消防安全评估：每年末出具消防安全评估报告，分析系统运行风险，提出设施升级或管理改进建议。 （3）应急响应与协作机制 故障处置与响应：接到故障通知后，15分钟内响应，30分钟内到场；重大故障4小时内修复，并采取临时安全措施。维修完成后需经医院消防安全管理人签字确认。 应急预案协作：协助医院制定消防应急预案，针对手术室、隔离区等特殊场景设计专项处置流程（如手动控制气体灭火系统）。每年参与至少1次综合消防演练，模拟夜间等复杂场景。 外部协作义务：配合医院及应急消防部门检查，提供技术资料并落实整改要求。在上级检查前开展预检，确保系统零缺陷。 2.技术服务要求 （1）室内外消防栓系统的维护保养内容 （1.1）检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎； （1.2）检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示； （1.3）检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏； （1.4）检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏； （1.5）定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求； （1.6）定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效； （1.7）检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器； （1.8）定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑； （1.9）检查止回阀启闭是否灵活、有效； （1.10）定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 （2）自动喷水灭火系统的维护保养内容 （2.1）检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）； （2.2）检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等； （2.3）检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患； （2.4）检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示； （2.5）检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏； （2.6）定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效； （2.7）检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常； （2.8）检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确； （2.9）定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油； （2.10）检查止回阀启闭是否灵活、有效； （2.11）定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 （3）火灾自动报警系统的维护保养内容 （3.1）用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏； （3.2）检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响； （3.3）试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确； （3.4）检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养； （3.5）检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行； （3.6）检查主机电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求； （3.7）检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落； （3.8）定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验； （3.9）定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏； （3.10）定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常； （3.11）定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。 （4）防火卷帘的维护保养内容 （4.1）试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常； （4.2）试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常； （4.3）试验防火卷帘控制器的功能是否正常； （4.4）检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形； （4.5）试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。 （5）消防电话通讯系统的维护保养 （5.1）检查消防专用电话或插孔是否完好； （5.2）定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。 （6）消防广播的维护保养内容 （6.1）试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰； （6.2）检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰； （6.3）定期对消防广播主机进行一次检测维护保养； （6.4）试验消防广播的选层广播功能是否正常。 （7）消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养内容 （7.1）检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常； （7.2）测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常； （7.3）测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常； （7.4）测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常； （7.5）测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常； （7.6）测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常； （7.7）检查试验联动警铃的功能是否正常； （7.8）检查试验联动广播的功能是否正常； （7.9）测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常； （7.10）定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。 （8）水泵、控制柜、联动柜的维护保养内容 （8.1）检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档； （8.2）检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常； （8.3）定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作； （8.4）定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次； （8.5）定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录； （8.6）定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常； （8.7）定期添加或更换水泵的润滑油。 （9）消防应急照明和疏散指示系统的维护保养内容 （9.1）检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态； （9.2）检查应急工作时间； （9.3）检查转入应急工作状态的控制功能； （9.4）对电池做容量检测试验； （9.5）试验应急功能； （9.6）试验自动和手动应急功能，进行消防系统的联动试验。 3.供应商提供的配件、材料为全新、未使用、原厂包装完好，附带所有必要的文件（合格证、出厂测试报告、说明书等），符合国家相应标准。（服务承诺加上） |